## RT02-F24 COMERCIAL MD.1
[5 empty] | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS COMBUSTIBLE - COMERCIAL | [17 empty] | Código: RT02-F24
Versión: 11
Fecha: 2025-04-15
Radicación:
FECHA: AAAA-MM-DD | [7 empty] | CIUDAD: | [11 empty] | HORA DE INICIO DE LA VISITA: __________horas _________ minutos
1. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
DIRECCIÓN: | [13 empty] | TELÉFONO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS
NUMERO DE CUENTA: | [13 empty] | MEDIDOR:
SUSCRIPTOR DE LA INSTALACIÓN: | [19 empty] | IDENTIFICACIÓN:
3. INFORMACIÓN DEL CONSTRUCTOR Y/O INSTALADOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO:
4. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD O PERSONA NATURAL QUE REALIZÓ EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO:
5. INFORMACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO (DISTRIBUIDOR)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO:
6. INFORMACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE:
CARGO: | [13 empty] | IDENTIFICACIÓN:
7. PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NOMBRE: | [19 empty] | CC:
NOMBRE: | [19 empty] | CC:
NOMBRE: | [19 empty] | CC:
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
INSTRUMENTO 1 | [14 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [14 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | FECHA
INSTRUMENTO 2 | [14 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [14 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | FECHA
INSTRUMENTO 3 | [14 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [14 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | FECHA
En la ciudad, dirección y fecha mencionados, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes referidos, con el fin de practicar visita de control y verificación conforme a lo previsto en la Resolución 90902 de 2013 junto con sus modificaciones vigentes - Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, prorrogado mediante la Resolución 40311 de 2024; expedidas por el Ministerio de Minas y Energía.Lo anterior, de acuerdo con las facultades otorgadas a esta Superintendencia mediante la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 del 2022 y el Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015.
9. VERIFICACIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5.5 - NTC 2505 Cuarta Actualización | [19 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[20 empty] | Si |  | No
5.5.1 - Su localización debe ser en el exterior de las viviendas o áreas comunes ventiladas - literal (a)
5.5.1 - facilidad de acceso para su lectura y de dimensiones tales que permitan la realización de trabajos de mantenimiento, control, inspección, reparación y reposición - literal (a)
5.5.1 - Para armarios en área común no ventilada: Armario es Hermético y Ventilación adecuada - literal (b)
5.5.1 - El centro de medición debe aislarse de interruptores, motores u otros artefactos eléctricos que puedan producir chispas - literal (c)
5.5.1 - El sitio debe estar protegido de la acción de agentes externos tales como impacto, daños mecánicos, humedad excesiva, agentes corrosivos y en general, de cualquier factor que pueda producir el deterioro acelerado de los equipos - literal (d)
5.5.1 - Los medidores no se deben ubicar a nivel del piso; la mínima distancia que se permite con respecto a éste, es de 50 mm - literal (f)
5.5.2 - Los medidores se deben instalar en forma vertical, nivelados y conectados a tuberías que garanticen la estabilidad del equipo y la hermeticidad del sistema - Literal (a)
5.5.2 - Cada medidor individual del centro de medición colectivo debe estar marcado de tal manera que identifique con exactitud la vivienda a la cual registra el consumo. - literal (b)
5.5.2 - Los centros de medición deben disponer de válvulas que permitan el suministro o suspensión del servicio ubicadas de conformidad con lo definido en el numeral 5.4. - literal (c)
|  | En la acometida | [15 empty] | DC |  |  |  |  | ¿Permite ser accionada?
|  | A la entrada de cada centro de medición colectivo, cuando el número de medidores, atendidos por la misma acometida sea mayor o igual a tres. | [20 empty] | ¿Permite ser accionada?
|  | A la entrada de cada medidor cuando se tienen centros de medición colectivos. | [15 empty] | DC |  |  |  |  | ¿Permite ser accionada?
|  | Para cada punto de salida de la instalación destinado a la conexión de los artefactos (…) | [20 empty] | ¿Permite ser accionada?
|  | Antes de todo regulador colectivo. | [20 empty] | ¿Permite ser accionada?
5.5.2 - El venteo del regulador debe quedar orientado hacia abajo o en sentido lateral, protegido de la entrada de agua e insectos- literal (d)
5.5.3 - Cuando en el mismo lugar estén instalados varios reguladores, cada uno debe disponer de una tubería de venteo independiente - literal (b)
Anexo 2 - 3.3.1 El regulador debe contar con una salida de alivio que dirija cualquier exceso de gas fuera del recinto y no hacia el interior del recinto | [17 empty] | DC
OBSERVACIONES
10. TRAZADO DE LA INSTALACIÓN
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5 - NTC 2505 Cuarta Actualización | [19 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[20 empty] | Si |  | No
5.1 - Tubería independiente de otros gases - literal (a)
5.1 - El trazado de las tuberías en ningún momento debe afectar los elementos estructurales de la edificación tales como vigas y columnas - literal (d)
5.1 - Paso de tuberías a la vista por dormitorios o cuartos de baño con tubería continua, de lo contrario está encamisada - literal (h)
5.1 - No hay paso por conductos de aire, chimeneas, fosos de ascensores, sótanos y similares sin ventilación; conductos para instalaciones eléctricas y de basuras, en los cuales un escape de gas se pueda esparcir a través del edificio o por áreas donde hayan transformadores eléctricos o recipientes de combustibles líquidos o sustancias cuyos vapores o ellas mismas sean corrosivas - literal (h)
5.1 - Para tuberías que discurren por sótanos o semisótanos deben tener una válvula en el exterior del sótano y debe tener ventilación - literal (i)
5.1 - Existencia, operatividad de válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos - literal (m)
5.1 - Las válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación - literal (m)
5.1 - Cada salida debe estar provista de un tapón metálico que proporcione hermeticidad al sistema - literal (m)
5.1.2 - Se debe garantizar la seguridad, alineamiento y estabilidad mediante la adopción de mecanismos de amarre y arriostramiento - literal (a)
5.1.2 - Tuberías aéreas deben apoyarse sobre elementos estables, rígidos y seguros de la edificación - literal (b)
5.1.2 - Se deben tomar las medidas necesarias para procurar la libre contracción y dilatación de los tubos con los cambios de temperatura. - literal (d)
5.1.2 - Las tuberías de gas no deben estar en contacto con conducciones de vapor, agua caliente o eléctricas. - literal (f)
5.1.3 - En el caso de tuberías metálicas, debe intercalarse entre el tubo y la abrazadera un material dieléctrico que evite el contacto directo de los dos metales - literal (b)
5.2.1.1 - Para uniones roscadas, la porción de rosca que quede expuesta debe estar protegida contra corrosión - literal (c)
5.3 - Las tuberías a la vista deben estar protegidas contra agentes nocivos del medio donde se encuentren. (Protección contra la corrosión)
4.1.2 - Las tuberías de aleación de aluminio deben protegerse contra la corrosión cuando se encuentren localizadas en ambientes exteriores o en contacto con la mampostería, yeso o cuando estén sometidas a humedad repetitiva de agua, detergentes o aguas residuales - literal (c)
4.1.2 - No deben emplearse tuberías de aluminio en localizaciones exteriores y en aplicaciones enterradas - literal (c)
4.1.1 Tubería plástica debe estar enterradas o cuenta con protección en todo el recorrido.
Métodos de acoplamiento adecuados entre tuberías y accesorios
4.8 - No uso de cáñamo y pintura para el sellado de uniones o conexiones roscadas.
5.2.3 - No deben usarse conexiones roscadas en tuberías de polietileno - literal (a)
11. DISEÑO Y DIMENSIONES DE LOS RECINTOS, Y UBICACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS
Recinto | [6 empty] | Long. (m) |  |  |  | Ancho (m) |  |  |  |  | Altura (m) | [5 empty] | Área (m²) |  |  | Volumen (m³)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
VOLUMEN TOTAL
12. POTENCIA INSTALADA
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 90902 DE 2013 ANEXO 2 NUMERAL 3.5 | [19 empty] | Cumple |  |  | DETALLE
[20 empty] | Si |  | No
Los artefactos están ubicados en recintos diferentes a dormitorios y baños - (literal a) | [17 empty] | DC
La instalación no debe contar con artefactos eléctricos convertidos a gas - (literal b) | [17 empty] | DC
RECINTO |  |  |  | ARTEFACTO | [18 empty] | Potencia Nominal
[23 empty] | MJ/h |  |  | kW/h
POTENCIA NOMINAL TOTAL
OBSERVACIONES:
13. CÁLCULOS DETERMINACIÓN ÁREA DE VENTILACIÓN
RECINTO | [5 empty] | Volumen del Recinto (m³) | [7 empty] | Volumen Requerido (m³) | [7 empty] | ¿Espacio Confinado?
[6 empty] | Valor establecido en el punto 10 | [7 empty] | Potencia nominal (kW) * 3,4 m³/kW | [7 empty] | Cuando el valor requerido es inferior al volumen del recinto
[22 empty] | SI |  |  | NO
[22 empty] | SI |  |  | NO
[22 empty] | SI |  |  | NO
14. CONDICIONES DE VENTILACIÓN
4. MÉTODOS DE VENTILACIÓN DE LOS RECINTOS INTERIORES | [19 empty] | Si |  | No | Detalle
4.1 - El aire proviene del interior
4.2 - El aire proviene del exterior
4.4 - Cuenta con suministro mecánico de aire para combustión
El artefacto cuenta con un dispositivo de seguridad, que impida el funcionamiento del quemador principal de los gasodomésticos cuándo los sistemas especiales de ventilación no están operando o cuando operen en forma deficiente o defectuosa.
ANEXO C - La edificación cuenta con ventilación por vacíos internos
EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE VENTILACIÓN DE LOS RECINTOS INTERIORES
1. Determinar la relación entre el volumen disponible y el volumen requerido | [9 empty] | Volumen del Recinto / Volumen requerido | [9 empty] | Resultado
2. Determinar el factor de reducción a ser utilizado | [9 empty] | 1,00 - (Valor resultante de la relación del paso 1) | [9 empty] | Resultado
4.1 Todo el aire proveniente del interior
Recinto |  |  | Método de ventilación |  |  | Medida desde el piso hasta la abertura (cm) |  |  | Long. de la abertura |  | Ancho de la abertura |  |  | Área bruta de la abertura |  | % Área libre |  |  | Área neta de la abertura |  |  | Requerimiento área libre mínima |  |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | Inferior máx. 30 cm Superior mín. 180 cm |  |  | La dimensión menor no debe ser inferior a 8 cm |  |  |  |  | (cm²) |  | (Guía: 60 % metálicas, 20 % de madera) |  |  | (cm²) |  |  | Formula (valor normativo x kW potencia nominal total) x Factor de reducción |  | Resultado (cm²) |  |  | SI | NO
[9 empty] | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm2) |  | Sí se desconoce: 60 % metálicas, 20 % de madera |  |  | (cm2)
|  |  | 4.1.2 (a) - Combinación de espacios en el mismo piso (Aberturas superiores e inferiores) | [18 empty] | 22 cm² (Si el valor resultante es menor a 645 cm², se debe considerar 645 cm² para multiplicarlo por el factor de reducción).
TOTAL
Recinto |  |  | 4.1.2 (b) - Combinación de espacios en diferentes pisos (aberturas en pisos o puertas) |  |  | Longitud |  |  |  |  | Ancho |  |  |  |  | Área | [5 empty] | Requerimiento área libre mínima |  |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | (cm) |  |  |  |  | (cm) |  |  |  |  | (cm²) | [5 empty] | Formula valor normativo x kW potencia nominal total x Factor de reducción |  | Resultado (cm²) |  |  | SI | NO
Valor normativo: 44 cm²
TOTAL
4.2 Todo el aire proveniente del exterior
Recinto |  |  | Método de ventilación |  |  | Medida desde el piso hasta la abertura (cm) |  |  | Long. de la abertura |  | Ancho de la abertura |  |  | Área bruta de la abertura |  | % Área libre |  |  | Área neta de la abertura |  |  | Requerimiento área libre mínima |  |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | Inferior máx. 30 cm Superior mín. 180 cm |  |  | La dimensión menor no debe ser inferior a 8 cm |  |  |  |  | (cm²) |  | (Guía: 60 % metálicas, 20 % de madera) |  |  | (cm²) |  |  | Formula (valor normativo x kW potencia nominal total) x Factor de reducción |  | Resultado (cm²) |  |  | SI | NO
[9 empty] | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm2) |  | Sí se desconoce: 60 % metálicas, 20 % de madera |  |  | (cm2)
|  |  | 4.2.1 (a) - Conducto vertical | [18 empty] | 6 cm²
|  |  | 4.2.1 (b) - Conducto horizontal | [18 empty] | 11 cm²
|  |  | 4.2.2 Aberturas permanentes hacia el exterior | [18 empty] | 11 cm²
TOTAL
4.4 SUMINISTRO MECÁNICO DE AIRE PARA COMBUSTIÓN
RECINTO |  |  | EQUIPO |  |  |  |  | MODELO/ REFERENCIA | [5 empty] | NECESIDAD DE SUMINISTRO | [7 empty] | TASA DE SUMINISTRO |  |  |  |  | CUMPLE
[14 empty] | Formula |  |  | Resultado m³/min |  |  |  |  | Se toma la tasa de suministro de aire a la presión estática más crítica |  |  |  |  | SI | NO
0,034 m³/ min x kW potencia nominal total
TOTAL
ANEXO 2 - 3.4 - Las condiciones de ventilación se ajustan a lo establecido en la NTC 3631 | [21 empty] | DC | CUMPLE |  |  |  | SI | NO
OBSERVACIONES:
PRUEBA DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 90902 DE 2013 - ANEXO 2 NUMERAL 3.4.1
RECINTO |  |  | Medición concentración de monóxido de carbono en el Ambiente | [10 empty] | La medición de la concentración de Monóxido de Carbono (CO), se realiza en tres (3) puntos ubicados a un (1) metro de la separación del artefacto a gas de mayor potencia. Las mediciones se harán con todos los artefactos a gas funcionando a su potencia nominal.
RECINTO: _________________________________
VALOR MEDIDO: _______________________
|  |  | ARTEFACTO | [10 empty] | VALOR MEDIDO | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  |  |  | VALOR MEDIDO
ANEXO 2 - 3.4.1 - Registra una concentración de monóxido de carbono diluido en el ambiente del recinto menor a cincuenta (50) ppm en volumen. | [21 empty] | DC | CUMPLE |  |  |  | SI | NO
15. HERMETICIDAD DE LA INSTALACIÓN
ANEXO 2 - 3.1.1.1 - La concentración de gas medida cerca del recorrido de la tubería a la vista, o en gabinetes o recintos por los cuales discurre, no es mayor a 0,0% en volumen. | [21 empty] | DC | CUMPLE |  |  |  | SI | NO
| COMUNICACIÓN DEL DEFECTO CRÍTICO AL PRESTADOR DEL SERVICIO | [18 empty] | SI |  |  |  | NO
16. SISTEMAS GLP
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 3853-1 Primera Actualización La cual es exigible mediante la NTC 2505 | [19 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[20 empty] | Si |  | No
2.2.1 - Los recipientes que contienen GLP se deben localizar en el exterior de los edificios o construcciones
2.2.1 - Los recipientes que contienen GLP se deben localizar en el exterior de los edificios o construcciones con Excepción de: 1. Recipientes con capacidad inferior a 125 galones (0,5 m³) que son localizados con el propósito de ser llenados dentro de los edificios o instalaciones.
2.2.7 - Los recipientes no se deben apilar uno sobre otro. Literal (a)
2.2.7 - Dentro de una zona inferior a los 10 pies (3 m), medidos alrededor del recipiente, no se debe encontrar material combustible apilado o esparcido, ni pasto o hierba seca larga. Literal (b)
2.2.7 - Se debe disponer de los medios adecuados para evitar que cerca de los recipientes de GLP se presente la acumulación o drenaje de líquidos con puntos de inflamación menores a 200°F (93,4°C) cerca de los recipientes de GLP como en el caso de los diques, canales de derivación o niveles. Literal (c)
2.2.7 - Los recipientes de GLP se deben localizar a una distancia mínima de 10 pies (3 m) medidos a partir de la línea central de la pared del área del dique que contengan líquidos inflamables o combustibles. Literal (d)
2.2.7 - Los recipientes de superficie deben ser anclados en forma segura para evitar que floten en presencia de inundaciones, o de niveles freáticos elevados para el caso de los recipientes enterrados. Literal (h)
2.8.4 - Las uniones en la tubería metálica pueden ser abocinadas o bronce soldadas mediante la utilización de material de bronce soldado y tubería y accesorios que cumplan con lo establecido en los numerales 2.4.3. y 2.4.4 de la NTC 3853.
2.8.5 -El trazado del sistema de tubería debe ser tan directo como práctico de un punto a otro; además, mientras las condiciones lo permitan, debe tener la mínima cantidad posible de restricciones como codos y combaduras.
4.3.1 - La capacidad máxima individual o agregada de las instalaciones para almacenamiento de GLP, especificadas en el numeral 2.4.1, para uso residencial y comercial, debe ser </= 1200 galones (4,54 m³ ) y para uso industrial, ubicada en la zona urbana, la capacidad máxima individual o agregada debe ser 2000 galones (7,56 m³).
4.3.1.1 - La edificación y la base donde se instale el recipiente deben estar capacitados para soportar las cargas que origine la instalación, tanto durante su servicio como durante la prueba hidrostática.
4.3.1.2 - La superficie de la edificación que soporte el tanque debe ser totalmente resistente al fuego.
4.3.1.3 - La distancia horizontal entre las boquillas de un tanque, las boquillas del sistema de trasiego y chimeneas, desagües, aberturas a patios o accesos, independientes de su altura con respecto al nivel del piso donde se ubique el almacenamiento, pero que comuniquen con niveles inferiores no debe ser inferior a 10 pies (3 m). Las chimeneas y aberturas de conductos de ventilación del edificio, dentro de la zona de almacenamiento, no deben existir cuando la elevación de sus bocas o puntos de desfogue tengan una altura igual o menor a 5 pies (1,5 m), medidos por encima del punto de descarga de la válvula de alivio del tanque y de la tubería de conducción o trasiego. En ningún caso el área de la azotea o terraza, destinada para el almacenamiento de GLP, se podrá emplear para otro uso diferente al del almacenamiento.
4.3.1.5 - La altura máxima de la terraza o azotea donde se ubique el tanque estacionario, no podrá ser superior a 66 pies (20 m)
4.5.1.3 - El área donde está ubicado el tanque debe ser de fácil acceso para el personal de mantenimiento, suministro y atención de emergencias.
4.5.1.5 - En el área visible de la zona de almacenamiento de GLP se deben colocar avisos informativos con las leyendas “Precaución Gas Inflamable” y “Prohibido Fumar”.
17. DOCUMENTOS SOLICITADOS
SE ANEXA REGISTRO MERCANTIL O CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE ANEXA CERTIFICADO DE LA CONFORMIDAD O INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE ANEXA EVIDENCIA DE LA REVISIÓN PERIÓDICA DE LA INSTALACIÓN (SI APLICA) | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE ANEXA FACTURA DEL SERVICIO DE GAS (SI APLICA) | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
DOCUMENTO QUE SEÑALE Y/O EVIDENCIE LA FECHA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESIONALES SIC | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
Nota 1: Los apartados con la identificación "DC" corresponden a requisitos clasificados como defectos críticos.
Nota 2: Los documentos pendientes deberán remitirse dentro de los próximos 3 días hábiles, dirigidos a la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, de esta Superintendencia y radicarse en la ciudad de Bogotá, en la carrera 13 No. 27 00 Piso 1, o vía correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co citando el numero de radicado de la presente diligencia. Es importante NO aportar información mediante enlaces de descarga, ni archivos comprimidos.
Nota 3: La documentación anexada, remitida con posterioridad a la convenida en la presente acta y el registro fotográfico serán sometidas a análisis correspondiente frente a los requisitos del Reglamento Técnico.
Nota 4: No enviar la totalidad de los documentos o no suministrar la información solicitada en el presente documento, será asumida como una inobservancia de las órdenes o instrucciones emitidas por esta entidad, dando lugar al inicio de una investigación administrativa conforme con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, el cual dispone entre otras sanciones, la imposición de multas de hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Nota 5: El registro fotográfico y fílmico tomado durante la visita se anexará a la presente diligencia.
Nota 6: Se brinda información acerca de la política de uso de datos, como también diligenciamiento de encuesta de satisfacción.
Nota 7: Con el fin de garantizar los derechos de defensa y contradicción, esta Dirección concederá el acceso digital del presente radicado a las personas interesadas, quienes deben registrarse en el siguiente enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. Una vez registradas, adicionalmente deberán solicitar por medio del correo electrónico contactenos@sic.gov.co la respectiva solicitud de ingreso, indicando su nombre de usuario y citando el numero de radicado: ______________________________
18. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las _________h _________ min, del año _____________ del mes ______________________ del día _________.
19. FIRMAS
Por el propietario y/o arrendatario del inmueble:
Nombre | [12 empty] | Nombre
Cargo | [12 empty] | Cargo
Firma | [12 empty] | Firma
C.C. | [12 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre | [12 empty] | Nombre
Firma | [12 empty] | Firma
C.C. | [12 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído la Política de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web de la Entidad: https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/CS005-POL01_copia_no_controlada_0.pdf Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e informada que mis datos personales seran tratados con sujeción a lo establecido en el literal 8.1 Usuarios/Ciudadanía en General; pagína 11. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al siguiente enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link:
https://forms.office.com/r/R9eHieehAr
o capturando el código QR con su dispositivo móvil.

## RT02-F24 DOMICILIARIA MD.2
[5 empty] | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS COMBUSTIBLE - DOMICILIARIA | [17 empty] | Código: RT02-F24
Versión: 11
Fecha: 2025-04-15
Radicación:
FECHA: AAAA-MM-DD | [7 empty] | CIUDAD: | [11 empty] | HORA DE INICIO DE LA VISITA: __________horas _________ minutos
1. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
DIRECCIÓN: | [13 empty] | TELÉFONO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | CORREO ELECTRÓNICO
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS
NUMERO DE CUENTA: | [13 empty] | MEDIDOR:
SUSCRIPTOR DE LA INSTALACIÓN: | [19 empty] | IDENTIFICACIÓN:
3. INFORMACIÓN DEL CONSTRUCTOR Y/O INSTALADOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO:
4. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD O PERSONA NATURAL QUE REALIZÓ EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO:
5. INFORMACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO (DISTRIBUIDOR)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [11 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELÉFONO: | [11 empty] | FAX |  | CORREO ELECTRÓNICO:
6. INFORMACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE:
CARGO: | [13 empty] | IDENTIFICACIÓN:
7. PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NOMBRE: | [19 empty] | CC:
NOMBRE: | [19 empty] | CC:
NOMBRE: | [19 empty] | CC:
8. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
INSTRUMENTO 1 | [14 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [14 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | FECHA
INSTRUMENTO 2 | [14 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [14 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | FECHA
INSTRUMENTO 3 | [14 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [14 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | FECHA
En la ciudad, dirección y fecha mencionados, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes referidos, con el fin de practicar visita de control y verificación conforme a lo previsto en la Resolución 90902 de 2013 junto con sus modificaciones vigentes - Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, prorrogado mediante la Resolución 40311 de 2024; expedidas por el Ministerio de Minas y Energía.Lo anterior, de acuerdo con las facultades otorgadas a esta Superintendencia mediante la Ley 1480 de 2011, el Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 del 2022 y el Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015.
9. VERIFICACIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5.5 - NTC 2505 Cuarta Actualización | [19 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[20 empty] | Si |  | No
5.5.1 - Su localización debe ser en el exterior de las viviendas o áreas comunes ventiladas - literal (a)
5.5.1 - facilidad de acceso para su lectura y de dimensiones tales que permitan la realización de trabajos de mantenimiento, control, inspección, reparación y reposición - literal (a)
5.5.1 - Para armarios en área común no ventilada: Armario es Hermético y Ventilación adecuada - literal (b)
5.5.1 - El centro de medición debe aislarse de interruptores, motores u otros artefactos eléctricos que puedan producir chispas - literal (c)
5.5.1 - El sitio debe estar protegido de la acción de agentes externos tales como impacto, daños mecánicos, humedad excesiva, agentes corrosivos y en general, de cualquier factor que pueda producir el deterioro acelerado de los equipos - literal (d)
5.5.1 - Los medidores no se deben ubicar a nivel del piso; la mínima distancia que se permite con respecto a éste, es de 50 mm - literal (f)
5.5.2 - Los medidores se deben instalar en forma vertical, nivelados y conectados a tuberías que garanticen la estabilidad del equipo y la hermeticidad del sistema - Literal (a)
5.5.2 - Cada medidor individual del centro de medición colectivo debe estar marcado de tal manera que identifique con exactitud la vivienda a la cual registra el consumo. - literal (b)
5.5.2 - Los centros de medición deben disponer de válvulas que permitan el suministro o suspensión del servicio ubicadas de conformidad con lo definido en el numeral 5.4. - literal (c)
|  | En la acometida | [15 empty] | DC |  |  |  |  | ¿Permite ser accionada?
|  | A la entrada de cada centro de medición colectivo, cuando el número de medidores, atendidos por la misma acometida sea mayor o igual a tres. | [20 empty] | ¿Permite ser accionada?
|  | A la entrada de cada medidor cuando se tienen centros de medición colectivos. | [15 empty] | DC |  |  |  |  | ¿Permite ser accionada?
|  | Para cada punto de salida de la instalación destinado a la conexión de los artefactos (…) | [20 empty] | ¿Permite ser accionada?
|  | Antes de todo regulador colectivo. | [20 empty] | ¿Permite ser accionada?
5.5.2 - El venteo del regulador debe quedar orientado hacia abajo o en sentido lateral, protegido de la entrada de agua e insectos- literal (d)
5.5.3 - Cuando en el mismo lugar estén instalados varios reguladores, cada uno debe disponer de una tubería de venteo independiente - literal (b)
Anexo 2 - 3.3.1 El regulador debe contar con una salida de alivio que dirija cualquier exceso de gas fuera del recinto y no hacia el interior del recinto | [17 empty] | DC
OBSERVACIONES
10. TRAZADO DE LA INSTALACIÓN
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 5 - NTC 2505 Cuarta Actualización | [19 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[20 empty] | Si |  | No
5.1 - Tubería independiente de otros gases - literal (a)
5.1 - El trazado de las tuberías en ningún momento debe afectar los elementos estructurales de la edificación tales como vigas y columnas - literal (d)
5.1 - Paso de tuberías a la vista por dormitorios o cuartos de baño con tubería continua, de lo contrario está encamisada - literal (h)
5.1 - No hay paso por conductos de aire, chimeneas, fosos de ascensores, sótanos y similares sin ventilación; conductos para instalaciones eléctricas y de basuras, en los cuales un escape de gas se pueda esparcir a través del edificio o por áreas donde hayan transformadores eléctricos o recipientes de combustibles líquidos o sustancias cuyos vapores o ellas mismas sean corrosivas - literal (h)
5.1 - Para tuberías que discurren por sótanos o semisótanos deben tener una válvula en el exterior del sótano y debe tener ventilación - literal (i)
5.1 - Existencia, operatividad de válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos - literal (m)
5.1 - Las válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación - literal (m)
5.1 - Cada salida debe estar provista de un tapón metálico que proporcione hermeticidad al sistema - literal (m)
5.1.2 - Se debe garantizar la seguridad, alineamiento y estabilidad mediante la adopción de mecanismos de amarre y arriostramiento - literal (a)
5.1.2 - Tuberías aéreas deben apoyarse sobre elementos estables, rígidos y seguros de la edificación - literal (b)
5.1.2 - Se deben tomar las medidas necesarias para procurar la libre contracción y dilatación de los tubos con los cambios de temperatura. - literal (d)
5.1.2 - Las tuberías de gas no deben estar en contacto con conducciones de vapor, agua caliente o eléctricas. - literal (f)
5.1.3 - En el caso de tuberías metálicas, debe intercalarse entre el tubo y la abrazadera un material dieléctrico que evite el contacto directo de los dos metales - literal (b)
5.2.1.1 - Para uniones roscadas, la porción de rosca que quede expuesta debe estar protegida contra corrosión - literal (c)
5.3 - Las tuberías a la vista deben estar protegidas contra agentes nocivos del medio donde se encuentren. (Protección contra la corrosión)
4.1.2 - Las tuberías de aleación de aluminio deben protegerse contra la corrosión cuando se encuentren localizadas en ambientes exteriores o en contacto con la mampostería, yeso o cuando estén sometidas a humedad repetitiva de agua, detergentes o aguas residuales - literal (c)
4.1.2 - No deben emplearse tuberías de aluminio en localizaciones exteriores y en aplicaciones enterradas - literal (c)
4.1.1 Tubería plástica debe estar enterradas o cuenta con protección en todo el recorrido.
Métodos de acoplamiento adecuados entre tuberías y accesorios
4.8 - No uso de cáñamo y pintura para el sellado de uniones o conexiones roscadas.
5.2.3 - No deben usarse conexiones roscadas en tuberías de polietileno - literal (a)
11. DISEÑO Y DIMENSIONES DE LOS RECINTOS, Y UBICACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS
Recinto | [6 empty] | Long. (m) |  |  |  | Ancho (m) |  |  |  |  | Altura (m) | [5 empty] | Área (m²) |  |  | Volumen (m³)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
VOLUMEN TOTAL
12. POTENCIA INSTALADA
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 90902 DE 2013 ANEXO 2 NUMERAL 3.5 | [19 empty] | Cumple |  |  | DETALLE
[20 empty] | Si |  | No
Los artefactos están ubicados en recintos diferentes a dormitorios y baños - (literal a) | [17 empty] | DC
La instalación no debe contar con artefactos eléctricos convertidos a gas - (literal b) | [17 empty] | DC
RECINTO |  |  |  | ARTEFACTO | [18 empty] | Potencia Nominal
[23 empty] | MJ/h |  |  | kW/h
POTENCIA NOMINAL TOTAL
OBSERVACIONES:
13. CÁLCULOS DETERMINACIÓN ÁREA DE VENTILACIÓN
RECINTO | [5 empty] | Volumen del Recinto (m³) | [7 empty] | Volumen Requerido (m³) | [7 empty] | ¿Espacio Confinado?
[6 empty] | Valor establecido en el punto 10 | [7 empty] | Potencia nominal (kW) * 3,4 m³/kW | [7 empty] | Cuando el valor requerido es inferior al volumen del recinto
[22 empty] | SI |  |  | NO
[22 empty] | SI |  |  | NO
[22 empty] | SI |  |  | NO
14. CONDICIONES DE VENTILACIÓN
4. MÉTODOS DE VENTILACIÓN DE LOS RECINTOS INTERIORES | [19 empty] | Si |  | No | Detalle
4.1 - El aire proviene del interior
4.2 - El aire proviene del exterior
4.4 - Cuenta con suministro mecánico de aire para combustión
El artefacto cuenta con un dispositivo de seguridad, que impida el funcionamiento del quemador principal de los gasodomésticos cuándo los sistemas especiales de ventilación no están operando o cuando operen en forma deficiente o defectuosa.
ANEXO C - La edificación cuenta con ventilación por vacíos internos
EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE VENTILACIÓN DE LOS RECINTOS INTERIORES
1. Determinar la relación entre el volumen disponible y el volumen requerido | [9 empty] | Volumen del Recinto / Volumen requerido | [9 empty] | Resultado
2. Determinar el factor de reducción a ser utilizado | [9 empty] | 1,00 - (Valor resultante de la relación del paso 1) | [9 empty] | Resultado
4.1 Todo el aire proveniente del interior
Recinto |  |  | Método de ventilación |  |  | Medida desde el piso hasta la abertura (cm) |  |  | Long. de la abertura |  | Ancho de la abertura |  |  | Área bruta de la abertura |  | % Área libre |  |  | Área neta de la abertura |  |  | Requerimiento área libre mínima |  |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | Inferior máx. 30 cm Superior mín. 180 cm |  |  | La dimensión menor no debe ser inferior a 8 cm |  |  |  |  | (cm²) |  | (Guía: 60 % metálicas, 20 % de madera) |  |  | (cm²) |  |  | Formula (valor normativo x kW potencia nominal total) x Factor de reducción |  | Resultado (cm²) |  |  | SI | NO
[9 empty] | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm2) |  | Sí se desconoce: 60 % metálicas, 20 % de madera |  |  | (cm2)
|  |  | 4.1.2 (a) - Combinación de espacios en el mismo piso (Aberturas superiores e inferiores) | [18 empty] | 22 cm² (Si el valor resultante es menor a 645 cm², se debe considerar 645 cm² para multiplicarlo por el factor de reducción).
TOTAL
Recinto |  |  | 4.1.2 (b) - Combinación de espacios en diferentes pisos (aberturas en pisos o puertas) |  |  | Longitud |  |  |  |  | Ancho |  |  |  |  | Área | [5 empty] | Requerimiento área libre mínima |  |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | (cm) |  |  |  |  | (cm) |  |  |  |  | (cm²) | [5 empty] | Formula valor normativo x kW potencia nominal total x Factor de reducción |  | Resultado (cm²) |  |  | SI | NO
Valor normativo: 44 cm²
TOTAL
4.2 Todo el aire proveniente del exterior
Recinto |  |  | Método de ventilación |  |  | Medida desde el piso hasta la abertura (cm) |  |  | Long. de la abertura |  | Ancho de la abertura |  |  | Área bruta de la abertura |  | % Área libre |  |  | Área neta de la abertura |  |  | Requerimiento área libre mínima |  |  |  |  | CUMPLE
[6 empty] | Inferior máx. 30 cm Superior mín. 180 cm |  |  | La dimensión menor no debe ser inferior a 8 cm |  |  |  |  | (cm²) |  | (Guía: 60 % metálicas, 20 % de madera) |  |  | (cm²) |  |  | Formula (valor normativo x kW potencia nominal total) x Factor de reducción |  | Resultado (cm²) |  |  | SI | NO
[9 empty] | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm2) |  | Sí se desconoce: 60 % metálicas, 20 % de madera |  |  | (cm2)
|  |  | 4.2.1 (a) - Conducto vertical | [18 empty] | Valor normativo: 6 cm²
|  |  | 4.2.1 (b) - Conducto horizontal | [18 empty] | Valor normativo: 11 cm²
|  |  | 4.2.2 Aberturas permanentes hacia el exterior | [18 empty] | Valor normativo: 11 cm²
TOTAL
4.4 SUMINISTRO MECÁNICO DE AIRE PARA COMBUSTIÓN
RECINTO |  |  | EQUIPO |  |  |  |  | MODELO/ REFERENCIA | [5 empty] | NECESIDAD DE SUMINISTRO | [7 empty] | TASA DE SUMINISTRO |  |  |  |  | CUMPLE
[14 empty] | Formula |  |  | Resultado m³/min |  |  |  |  | Se toma la tasa de suministro de aire a la presión estática más crítica |  |  |  |  | SI | NO
0,034 m³/ min x kW potencia nominal total
TOTAL
ANEXO 2 - 3.4 - Las condiciones de ventilación se ajustan a lo establecido en la NTC 3631 | [21 empty] | DC | CUMPLE |  |  |  | SI | NO
OBSERVACIONES:
PRUEBA DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 90902 DE 2013 - ANEXO 2 NUMERAL 3.4.1
RECINTO |  |  | Medición concentración de monóxido de carbono en el Ambiente | [10 empty] | La medición de la concentración de Monóxido de Carbono (CO), se realiza en tres (3) puntos ubicados a un (1) metro de la separación del artefacto a gas de mayor potencia. Las mediciones se harán con todos los artefactos a gas funcionando a su potencia nominal.
RECINTO: _________________________________
VALOR MEDIDO: _______________________
|  |  | ARTEFACTO | [10 empty] | VALOR MEDIDO | [5 empty] | VALOR MEDIDO |  |  |  | VALOR MEDIDO
ANEXO 2 - 3.4.1 - Registra una concentración de monóxido de carbono diluido en el ambiente del recinto menor a cincuenta (50) ppm en volumen. | [21 empty] | DC | CUMPLE |  |  |  | SI | NO
15. HERMETICIDAD DE LA INSTALACIÓN
ANEXO 2 - 3.1.1.1 - La concentración de gas medida cerca del recorrido de la tubería a la vista, o en gabinetes o recintos por los cuales discurre, no es mayor a 0,0% en volumen. | [21 empty] | DC | CUMPLE |  |  |  | SI | NO
| COMUNICACIÓN DEL DEFECTO CRÍTICO AL PRESTADOR DEL SERVICIO | [18 empty] | SI |  |  |  | NO
16. SISTEMAS GLP
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 3853-1 Primera Actualización La cual es exigible mediante la NTC 2505 | [19 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[20 empty] | Si |  | No
2.2.1 - Los recipientes que contienen GLP se deben localizar en el exterior de los edificios o construcciones
2.2.1 - Los recipientes que contienen GLP se deben localizar en el exterior de los edificios o construcciones con Excepcion de: 1. Recipientes con capacidad inferior a 125 galones (0,5 m3) que son localizados con el propósito de ser llenados dentro de los edificios o instalaciones.
2.2.7 - Los recipientes no se deben apilar uno sobre otro. Literal (a)
2.2.7 - Dentro de una zona inferior a los 10 pies (3 m), medidos alrededor del recipiente, no se debe encontrar material combustible apilado o esparcido, ni pasto o hierba seca larga. Literal (b)
2.2.7 - Se debe disponer de los medios adecuados para evitar que cerca de los recipientes de GLP se presente la acumulación o drenaje de líquidos con puntos de inflamación menores a 200°F (93,4°C) cerca de los recipientes de GLP como en el caso de los diques, canales de derivación o niveles. Literal (c)
2.2.7 - Los recipientes de GLP se deben localizar a una distancia mínima de 10 pies (3 m) medidos a partir de la línea central de la pared del área del dique que contengan líquidos inflamables o combustibles. Literal (d)
2.2.7 - Los recipientes de superficie deben ser anclados en forma segura para evitar que floten en presencia de inundaciones, o de niveles freáticos elevados para el caso de los recipientes enterrados. Literal (h)
2.8.4 - Las uniones en la tubería metálica pueden ser abocinadas o broncesoldadas mediante la utilización de material de broncesoldado y tubería y accesorios que cumplan con lo establecido en los numerales 2.4.3. y 2.4.4 de la NTC 3853.
2.8.5 -El trazado del sistema de tubería debe ser tan directo como práctico de un punto a otro; además, mientras las condiciones lo permitan, debe tener la mínima cantidad posible de restricciones como codos y combaduras.
4.3.1 - La capacidad máxima individual o agregada de las instalaciones para almacenamiento de GLP, especificadas en el numeral 2.4.1, para uso residencial y comercial, debe ser </= 1200 galones (4,54 m3 ) y para uso industrial, ubicada en la zona urbana, la capacidad máxima individual o agregada debe ser 2000 galones (7,56 m³).
4.3.1.1 - La edificación y la base donde se instale el recipiente deben estar capacitados para soportar las cargas que origine la instalación, tanto durante su servicio como durante la prueba hidrostática.
4.3.1.2 - La superficie de la edificación que soporte el tanque debe ser totalmente resistente al fuego.
4.3.1.3 - La distancia horizontal entre las boquillas de un tanque, las boquillas del sistema de trasiego y chimeneas, desagües, aberturas a patios o accesos, independientes de su altura con respecto al nivel del piso donde se ubique el almacenamiento, pero que comuniquen con niveles inferiores no debe ser inferior a 10 pies (3 m). Las chimeneas y aberturas de conductos de ventilación del edificio, dentro de la zona de almacenamiento, no deben existir cuando la elevación de sus bocas o puntos de desfogue tengan una altura igual o menor a 5 pies (1,5 m), medidos por encima del punto de descarga de la válvula de alivio del tanque y de la tubería de conducción o trasiego. En ningún caso el área de la azotea o terraza, destinada para el almacenamiento de GLP, se podrá emplear para otro uso diferente al del almacenamiento.
4.3.1.5 - La altura máxima de la terraza o azotea donde se ubique el tanque estacionario, no podrá ser superior a 66 pies (20 m)
4.5.1.3 - El área donde está ubicado el tanque debe ser de fácil acceso para el personal de mantenimiento, suministro y atención de emergencias.
4.5.1.5 - En el área visible de la zona de almacenamiento de GLP se deben colocar avisos informativos con las leyendas “Precaución Gas Inflamable” y “Prohibido Fumar”.
18. DOCUMENTOS SOLICITADOS
SE ANEXA REGISTRO MERCANTIL O CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE ANEXA CERTIFICADO DE LA CONFORMIDAD O INFORME DE RESULTADOS DE INSPECCIÓN DE CONFORMIDAD | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE ANEXA EVIDENCIA DE LA REVISION PERIODICA DE LA INSTALACION (SI APLICA) | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE ANEXA FACTURA DEL SERVICIO DE GAS (SI APLICA) | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
DOCUMENTO QUE SEÑALE Y/O EVIDENCIE LA FECHA DE CONSTRUCCION | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
SE TOMA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESIONALES SIC | [20 empty] | SI |  | NO | N/A |  |  | PENDIENTE
Nota 1: Los apartados con la identificación "DC" corresponden a requisitos clasificados como defectos críticos.
Nota 2: Los documentos pendientes deberán remitirse dentro de los próximos 3 días hábiles, dirigidos a la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, de esta Superintendencia y radicarse en la ciudad de Bogotá, en la carrera 13 No. 27 00 Piso 1, o vía correo electrónico a la dirección contactenos@sic.gov.co citando el numero de radicado de la presente diligencia. Es importante NO aportar información mediante enlaces de descarga, ni archivos comprimidos.
Nota 3: La documentación anexada, remitida con posterioridad a la convenida en la presente acta y el registro fotográfico serán sometidas a análisis correspondiente frente a los requisitos del Reglamento Técnico.
Nota 4: No enviar la totalidad de los documentos o no suministrar la información solicitada en el presente documento, será asumida como una inobservancia de las órdenes o instrucciones emitidas por esta entidad, dando lugar al inicio de una investigación administrativa conforme con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, el cual dispone entre otras sanciones, la imposición de multas de hasta por dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Nota 5: El registro fotográfico y fílmico tomado durante la visita se anexará a la presente diligencia.
Nota 6: Se brinda información acerca de la política de uso de datos, como también diligenciamiento de encuesta de satisfacción.
Nota 7: Con el fin de garantizar los derechos de defensa y contradicción, esta Dirección concederá el acceso digital del presente radicado a las personas interesadas, quienes deben registrarse en el siguiente enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Portada.php. Una vez registradas, adicionalmente deberán solicitar por medio del correo electrónico contactenos@sic.gov.co la respectiva solicitud de ingreso, indicando su respectivo nombre de usuario y citando el numero de radicado: ______________________________
18. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA:
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Una vez leída y aprobada, para constancia se firma la presente diligencia por los que en ella intervinieron, siendo las _________h _________ min, del año _____________ del mes ______________________ del dia _________.
19. FIRMAS
Por el propietario y/o arrendatario del inmueble:
Nombre | [12 empty] | Nombre
Cargo | [12 empty] | Cargo
Firma | [12 empty] | Firma
C.C. | [12 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre | [12 empty] | Nombre
Firma | [12 empty] | Firma
C.C. | [12 empty] | C.C.
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído la Política de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web de la Entidad: https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/CS005-POL01_copia_no_controlada_0.pdf Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e informada que mis datos personales seran tratados con sujeción a lo establecido en el literal 8.1 Usuarios/Ciudadanía en General; pagína 11. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al siguiente enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link:
https://forms.office.com/r/R9eHieehAr