## RT02-F24 DOMICILIARIA
[5 empty] | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [12 empty] | 6100
[5 empty] | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS COMBUSTIBLE | [12 empty] | Radicación:
FECHA: | [10 empty] | CIUDAD:
1. IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE UBICA LA INSTALACIÓN
NOMBREDEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
DIRECCIÓN: | [10 empty] | TELEFONO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO: | [8 empty] | FAX |  | email:
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS
NUMERO DE CUENTA: | [10 empty] | MEDIDOR:
SUSCRIPTOR DE LA INSTALACIÓN: | [14 empty] | IDENTIFICACIÓN:
3. INFORMACION DEL CONSTRUCTOR Y/O INSTALADOR
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO: | [8 empty] | FAX |  | email:
4. INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD OEC QUE REALIZÓ LA ULTIMA VISITA:
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
Fecha inspección: | [10 empty] | email:
5. INFORMACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO (DISTRIBUIDOR)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCION:
TELEFONO: | [8 empty] | FAX |  | email:
6. INFORMACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE:
CARGO: | [10 empty] | IDENTIFICACIÓN:
7. PROFESIONALES DE LA SIC
CC:
CC:
CC:
Siendo las________h ________min , del____________ de____________________de 2019 se procedió a verificar la instalación para suministro de gas combustible, estableciendo los siguientes aspectos:
En la ciudad, dirección y fecha mencionados, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes referidos, con el fin de practicar visita de verificación, la cual se realiza en cumplimiento de las funciones otorgadas a esta Superintendencia por la Ley 1480 de 2011, por el decreto 1074 de 2015 modificado por el decreto 1595 de 2015, así como el Decreto 4886 de 2011 y, el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 90902 de 2013, modificada parcialmente por la Resolución 41385 de 2017 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
8. VERIFICACIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN
REQUISITO | [14 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[15 empty] | Si |  | No
Ubicación en en el exterior o áreas comunes
Para armarios en área común no ventilada: Armario es Hermético y Ventilación adecuada
Facilidad de acceso y dimensiones adecuadas para toma de lecturas, control, inspección, reparación y mantenimiento.
El CM se encuentra aislado de interruptores, motores u otros artefactos eléctricos que puedan producir chispas.
Protección contra daños mecánicos, humedad excesiva, corrosión y deterioro acelerado
Distancia mínima entre medidores y nivel del piso (mínimo 50 mm)
Nivelación y estabilidad
Marcaciones permiten identificación de cada cuenta
Existencia y operatividad de válvulas (acometida, centro de medición, reguladores colectivos)
Disposición física del venteo del regulador orientado hacia abajo o seentido lateral
Válvulas de alivio hacia exterior. Directamente o mediante tubería de venteo.
Libre contracción y dilatación de los tubos con los cambios de temperatura
OTRAS OBSERVACIONES
9. PLANO DEL CENTRO DE MEDICIÓN
10. TRAZADO DE LA INSTALACIÓN
REQUISITO | [14 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[15 empty] | Si |  | No
Tubería independiente de otros gases
Ubicación de tubería
Para tuberías que discurren por sótanos o semisótanos deben tener una válvula en el exterior del sótano y debe tener ventilación
Existencia, operatividad de válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos
Las válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación
Cada salida debe estar provista de un tapón metálico que proporcione hermeticidad al sistema
Dispositivos de anclaje en tuberías (Horizontales y verticales) sobre elementos estables, rígidos y seguros.
Tuberías aéreas deben apoyarse sobre elementos estables, rígidos y seguros
Para tuberías metálicas debe instalarse un material dieléctrico entre la tubería y el anclaje
Las tuberías a la vista deben estar protegidas contra agentes nocivos del medio donde se encuentren. (Protección contra la corrosión)
Las tuberías de gas no deben estar en contacto con conducciones de vapor, agua caliente o eléctricas
Para uniones roscadas, la porción de rosca que quede expuesta debe estar protegida contra corrosión.
Las tuberías no deben pasar por dormitorios, baños (cuando los tramos respectivos tienen uniones roscadas y no están encamisadas).
Las tuberías no deben pasar conductos de aire. Chimeneas, fosos de ascensores, sótanos y similares sin ventilación, conductos para instalaciones eléctricas y de basuras a través de los cuales un escape de gas se pueda esparcir hasta llegar a transformadores eléctricos o, recipientes de combustibles líquidos o sustancias cuyos vapores o ellas mismas sean corrosivas.
El trazado de las tuberías no afecta los elementos estructurales
Métodos de acoplamiento adecuados entre tuberías y accesorios
No uso de cáñamo y pintura par el sellado de conexiones roscadas
No deben usarse conexiones roscadas en tuberías de polietileno
Presencia de daños por óxido y/o humedad
Tubería plástica debe estar embebida o cuenta con protección en todo el recorrido
11. DISEÑO Y DIMENSIONES DE LOS RECINTOS, Y UBICACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS
Área |  | Recinto |  |  |  |  | Long. (m) |  |  | Ancho (m) |  |  |  | Altura (m) |  |  | Area (m2) |  |  |  | VOLUMEN (m3)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
VOLUMEN TOTAL
12. VENTILACIÓN DE RECINTOS POR ABERTURAS PERMANENTES HACIA ATMÓSFERA EXTERIOR
RECINTO |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR (cm) | [9 empty] | VENTILACION INFERIOR (cm)
|  |  |  | TIPO |  |  |  | Ancho | Alto |  |  | Diámetro |  | TIPO |  |  |  |  | Ancho |  | Alto |  |  | Diámetro
DIAGRAMA DE LAS VENTILACIONES DE ABERTURA PERMANENTE HACIA ATMÓSFERA EXTERIOR
SUPERIORES | [10 empty] | INFERIORES
CUMPLIMIENTO DE UBICACIÓN
RECINTO |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR | [9 empty] | VENTILACION INFERIOR
|  |  |  | ALTURA DESDE EL PISO (cm) |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | ALTURA DESDE EL PISO (cm) | [6 empty] | CUMPLE
13. POTENCIA INSTALADA
REQUISITO | [14 empty] | CUMPLE |  |  | DETALLE
[15 empty] | Si |  | No
No conexión de artefactos eléctricos convertidos a gas
Artefactos ubicados en recinto diferente a dormitorios y baños
RECINTO |  |  | ARTEFACTO | [14 empty] | Potencia
[18 empty] | MJ/h |  |  |  | KW/h |  |  | 1KW | = | 0.27778 | MJ/h
[25 empty] | 0 | = | 0
TOTAL
OBSERVACIONES:
14. CÁLCULOS
DETERMINACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS
RECINTO | [5 empty] | Volumen Recinto (m3) |  |  |  |  | Volumen Requerido (m3) | [5 empty] | Espacio Confinado?
DETERMINACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS
RECINTO |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR | [9 empty] | VENTILACION INFERIOR
|  |  |  | Área Bruta |  | Área Neta |  | Área Requerida |  |  |  | Cumple |  | Área Bruta |  | Área Neta |  |  | Área Requerida |  |  |  |  | Cumple
15. PRUEBA DE MONÓXIDO DE CARBONO
REQUISITO | [10 empty] | RECINTO | [7 empty] | Valor Medido (ppm) |  |  |  | CUMPLE
SI / NO
Medición concentración de monóxido de carbono en el Ambiente
La medición de la concentración de Monóxido de Carbono (CO), se realiza en en tres (3) puntos ubicados a un metro de la separación del artefacto a gas de mayor potencia. Las mediciones se harán con todos los artefactos a gas funcionando a su potencia nominal.
16. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
INSTRUMENTO 1 | [12 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [12 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [12 empty] | FECHA
INSTRUMENTO 1 | [12 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [12 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [12 empty] | FECHA
INSTRUMENTO 1 | [12 empty] | MARCA
RANGO DE MEDICIÓN | [12 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | [12 empty] | FECHA
17. ANEXOS
Certificado del establecimiento de comercio. SI ________ NO ______
Fotografías |  |  |  | SI ( ) NO ( )
OTROS DOCUMENTOS
1.
2.
3.
4.
NOTA: El el registro fotográfico, la documentación anexada y la remitida con posterioridad serán sometidas a análisis frente a los requisitos del Reglamento y servirán de soporte o sustento de la información contenida y/o requerida en la presente acta.
18. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA:
COMUNICACIÓN DEFECTOS CRÍTICOS AL PRESTADOR DEL SERVICIO | [14 empty] | SI |  |  |  |  | NO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leida y aprobada, para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, siendo las _______h _______min , del_________ de_____________________de 2019
18. FIRMAS
Por el propietario y/o arrendatario del inmueble o del establecimiento de comercio
Nombre | [9 empty] | Nombre
Cargo | [9 empty] | Cargo
Firma | [9 empty] | Firma
C.C. | [9 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre | [9 empty] | Nombre
Cargo | [9 empty] | Cargo
Firma | [9 empty] | Firma
C.C. | [9 empty] | C.C.
AVISO DE PRIVACIDAD: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas. Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link:
https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1
o capturando el código QR con su dispositivo móvil.
NOTAS:

## RT02-F24 COMERCIAL
[5 empty] | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL | [12 empty] | 6100
[5 empty] | ACTA DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS COMBUSTIBLE | [12 empty] | Radicación:
FECHA: | [10 empty] | CIUDAD:
1. IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE UBICA LA INSTALACIÓN
NOMBREDEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
DIRECCIÓN: | [10 empty] | TELEFONO:
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO: | [8 empty] | FAX |  | email:
2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS
NUMERO DE CUENTA: | [10 empty] | MEDIDOR:
SUSCRIPTOR DE LA INSTALACIÓN: | [14 empty] | IDENTIFICACIÓN:
3. INFORMACION DEL CONSTRUCTOR Y/O INSTALADOR
NOMBRE - RAZÓN SOCIAL
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
TELEFONO: | [8 empty] | FAX |  | email:
4. INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD OEC QUE REALIZÓ LA ULTIMA VISITA:
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCIÓN:
Fecha inspección: | [10 empty] | email:
5. INFORMACIÓN DEL PRESTADOR DEL SERVICIO (DISTRIBUIDOR)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN: | [8 empty] | DIRECCIÓN |  | DIRECCION:
TELEFONO: | [8 empty] | FAX |  | email:
6. INFORMACIÓN DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE:
CARGO: | [10 empty] | IDENTIFICACIÓN:
7. PROFESIONALES DE LA SIC
CC:
CC:
CC:
Siendo las________h ________min , del____________ de_________________de ________se procedió a verificar la instalación para suministro de gas combustible, estableciendo los siguientes aspectos:
En la ciudad, dirección y fecha mencionados, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes referidos, con el fin de practicar visita de verificación, la cual se realiza en cumplimiento de las funciones otorgadas a esta Superintendencia por la Ley 1480 de 2011, por el decreto 1074 de 2015 modificado por el decreto 1595 de 2015, así como el Decreto 4886 de 2011 y, el Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible expedido por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 90902 de 2013, modificada parcialmente por la Resolución 41385 de 2017 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
8. VERIFICACIÓN DEL CENTRO DE MEDICIÓN
REQUISITO | [14 empty] | CUMPLE |  |  | DETALLE
[15 empty] | Si |  | No
Ubicación en en el exterior o áreas comunes
Para armarios en área común no ventilada: Armario es Hermético y Ventilación adecuada
Facilidad de acceso y dimensiones adecuadas para toma de lecturas, control, inspección, reparación y mantenimiento.
El CM se encuentra aislado de interruptores, motores u otros artefactos eléctricos que puedan producir chispas.
Protección contra daños mecánicos, humedad excesiva, corrosión y deterioro acelerado
Distancia mínima entre medidores y nivel del piso (mínimo 50 mm)
Nivelación y estabilidad
Marcaciones permiten identificación de cada cuenta
Existencia y operatividad de válvulas (acometida, centro de medición, reguladores colectivos)
Disposición física del venteo del regulador orientado hacia abajo o seentido lateral
Valvulas de alivio hacia exterior. Directamente o mediante tubería de venteo.
Libre contracción y dilatación de los tubos con los cambios de temperatura
OTRAS OBSERVACIONES
9. PLANO DEL CENTRO DE MEDICIÓN
10. TRAZADO DE LA INSTALACIÓN
REQUISITO | [14 empty] | CUMPLE |  |  | Detalle
[15 empty] | Si |  | No
Tubería independiente de otros gases
Ubicación de tubería
Para tuberías que discurren por sótanos o semisótanos deben tener una válvula en el exterior del sótano y debe tener ventilación
Existencia, operatividad de válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos
Las válvulas de corte en cada punto de salida destinado a la conexión de artefactos deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación
Cada salida debe estar provista de un tapón metálico que proporcione hermeticidad al sistema
Dispositivos de anclaje en tuberías (Horizontales y verticales) sobre elementos estables, rígidos y seguros.
Tuberías aéreas deben apoyarse sobre elementos estables, rígidos y seguros
Para tuberías metálicas debe instalarse un material dieléctrico entre la tubería y el anclaje
Las tuberías a la vista deben estar protegidas contra agentes nocivos del medio donde se encuentren. (Protección contra la corrosión)
Las tuberías de gas no deben estar en contacto con conducciones de vapor, agua caliente o eléctricas
Para uniones roscadas, la porción de rosca que quede expuesta debe estar protegida contra corrosión.
Las tuberías no deben pasar por dormitorios, baños (cuando los tramos respectivos tienen uniones roscadas y no están encamisadas).
Las tuberías no deben pasar conductos de aire. Chimeneas, fosos de ascensores, sótanos y similares sin ventilación, conductos para instalaciones eléctricas y de basuras a través de los cuales un escape de gas se pueda esparcir hasta llegar a transformadores eléctricos o, recipientes de combustibles líquidos o sustancias cuyos vapores o ellas mismas sean corrosivas.
El trazado de las tuberías no afecta los elementos estructurales
Métodos de acoplamiento adecuados entre tuberías y accesorios
No uso de cáñamo y pintura par el sellado de conexiones roscadas
No deben usarse conexiones roscadas en tuberías de polietileno
Presencia de daños por óxido y/o humedad
Tubería plástica debe estar embebida o cuenta con protección en todo el recorrido
11. DISEÑO Y DIMENSIONES DE LOS RECINTOS, Y UBICACIÓN DE ARTEFACTOS A GAS
Área |  | Recinto |  |  |  |  | Long. (m) |  |  | Ancho (m) |  |  |  | Altura (m) |  |  | Area (m2) |  |  |  | VOLUMEN (m3)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
VOLUMEN TOTAL
12. VENTILACIÓN DE RECINTOS POR ABERTURAS PERMANENTES HACIA ATMÓSFERA EXTERIOR
RECINTO |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR (cm) | [9 empty] | VENTILACION INFERIOR (cm)
|  |  |  | TIPO |  |  |  | Ancho | Alto |  |  | Diámetro |  | TIPO |  |  |  |  | Ancho |  | Alto |  |  | Diámetro
DIAGRAMA DE LAS VENTILACIONES DE ABERTURA PERMANENTE HACIA ATMÓSFERA EXTERIOR
SUPERIORES | [10 empty] | INFERIORES
CUMPLIMIENTO DE UBICACIÓN
RECINTO |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR | [9 empty] | VENTILACION INFERIOR
|  |  |  | ALTURA DESDE EL PISO (cm) |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | ALTURA DESDE EL PISO (cm) | [6 empty] | CUMPLE
13. POTENCIA INSTALADA
REQUISITO | [14 empty] | CUMPLE |  |  | DETALLE
[15 empty] | Si |  | No
No conexión de artefactos eléctricos convertidos a gas
Artefactos ubicados en recinto diferente a dormitorios y baños
RECINTO |  |  | ARTEFACTO | [14 empty] | Potencia
[18 empty] | MJ/h |  |  |  | KW/h |  |  | 1KW | = | 0.27778 | MJ/h
[25 empty] | 0 | = | 0
TOTAL
OBSERVACIONES:
14. CÁLCULOS
DETERMINACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS
RECINTO | [5 empty] | Volumen Recinto (m3) |  |  |  |  | Volumen Requerido (m3) | [5 empty] | Espacio Confinado?
DETERMINACIÓN DE ESPACIOS CONFINADOS
RECINTO |  |  |  | VENTILACION SUPERIOR | [9 empty] | VENTILACION INFERIOR
|  |  |  | Área Bruta |  | Área Neta |  | Área Requerida |  |  |  | Cumple |  | Área Bruta |  | Área Neta |  |  | Área Requerida |  |  |  |  | Cumple
15. PRUEBA DE MONÓXIDO DE CARBONO
REQUISITO | [10 empty] | RECINTO | [7 empty] | Valor Medido (ppm) |  |  |  | CUMPLE
SI / NO
Medición concentración de monóxido de carbono en el Ambiente
La medición de la concentración de Monóxido de Carbono (CO), se realiza en en tres (3) puntos ubicados a un metro de la separación del artefacto a gas de mayor potencia. Las mediciones se harán con todos los artefactos a gas funcionando a su potencia nominal.
16. IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
INSTRUMENTO 1 DETECTOR DE FUGAS | [12 empty] | MARCA E INSTRUMENTS
RANGO DE MEDICIÓN 0 - 1000 PPM | [12 empty] | MODELO 7899
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MG-11350017-OSC8081 | [12 empty] | FECHA 2019-08-24
INSTRUMENTO 2. DETECTOR DE CO | [12 empty] | MARCA OLDHAM
RANGO DE MEDICIÓN 1 - 1000 PPM | [12 empty] | MODELO TX 2000
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN MG-6002051-OSC8079 | [12 empty] | FECHA 2019-04-04
INSTRUMENTO 3 CINTA METRICA | [12 empty] | MARCA STANLEY
RANGO DE MEDICIÓN 0-30 m | [12 empty] | MODELO
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 2875 | [12 empty] | FECHA 2017/08
17. ANEXOS
Certificado del establecimiento de comercio. SI ________ NO ______
Fotografías |  |  |  | SI ( ) NO ( )
OTROS DOCUMENTOS
1.
2.
3.
4.
NOTA: El el registro fotográfico, la documentación anexada y la remitida con posterioridad serán sometidas a análisis frente a los requisitos del Reglamento y servirán de soporte o sustento de la información contenida y/o requerida en la presente acta.
18. OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA:
COMUNICACIÓN DEFECTOS CRÍTICOS AL PRESTADOR DEL SERVICIO | [14 empty] | SI |  |  |  |  | NO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA SIC
Una vez leida y aprobada, para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, siendo las _______h _______min , del_________ de_____________________de_________.
18. FIRMAS
Por el propietario y/o arrendatario del inmueble o del establecimiento de comercio
Nombre | [9 empty] | Nombre
Cargo | [9 empty] | Cargo
Firma | [9 empty] | Firma
C.C. | [9 empty] | C.C.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre | [9 empty] | Nombre
Cargo | [9 empty] | Cargo
Firma | [9 empty] | Firma
C.C. | [9 empty] | C.C.
AVISO DE PRIVACIDAD: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas. Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link:
https://goo.gl/forms/1lvg2EyTRfI4Vbux1
o capturando el código QR con su dispositivo móvil.