## EDS DE GNVC (1) (hidden)
[11 empty] | GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS | [19 empty] | 6101
ACTA DE VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) QUE SUMINISTRAN GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO VEHICULAR (GNCV)
1. INFORMACIÓN GENERAL
CIUDAD | [15 empty] | FECHA | [10 empty] | HORA DE INICIO
ESTACIÓN DE SERVICIO (NOMBRE COMERCIAL) | [20 empty] | DIRECCIÓN
BANDERA | [6 empty] | CÓDIGO SICOM | [8 empty] | E.S.P QUE SUMINISTRA GAS A LA EDS
TELÉFONO | [15 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [27 empty] | NIT/CC
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIF. JUDICIAL | [16 empty] | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL | [10 empty] | CIUDAD NOTIF.JUDICIAL
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [24 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
IDENTIFICACIÓN PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NOMBRE | [24 empty] | CC
NOMBRE | [24 empty] | CC
NOMBRE | [24 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la Resolución 40278 de 2017, modificada por la Resolución 40302 de 2018, del Ministerio de Minas y Energía, por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular, la Resolución 40279 de 2017, modificada por la Resolución 40303 de 2018, del Ministerio de Minas y Energía por la cual se implementa en el Sistema de Información de Combustibles SICOM, el módulo de información de gas natural comprimido para uso vehicular, GNCV, y en concordancia con la Resolución 31183 de 2018. Lo anterior se realiza en cumplimiento de las funciones otorgadas a esta Superintendencia por la Ley 1480 de 2011 y los Decretos 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022, y Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
1.1 EQUIPOS A UTILIZAR
CINTA MÉTRICA |  |  |  |  | MARCA: | [6 empty] | SERIE: | [5 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRACION No | [8 empty] | FECHA DE CALIBRACION:
MANÓMETRO |  |  |  |  | MARCA: | [6 empty] | SERIE: | [5 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRACION No | [8 empty] | FECHA DE CALIBRACION:
1.2 CAPACIDAD DE LA EDS
FECHA CONSTRUCCIÓN DE LA EDS, SEGÚN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANEXA: | [13 empty] | NUMERO DE MANGUERAS TOTAL: | [11 empty] | CAPACIDAD HIDRÁULICA TOTAL (L):
NUMERO DE MANGUERAS GNCV:
2. | REVISIÓN CONFORME A REGLAMENTO TÉCNICO
2.1 DOCUMENTOS
| ¿La EDS cuenta con la siguiente documentación? | [20 empty] | SI | NO | Observaciones:
| Certificado de inspección vigente de la EDS, sobre el cumplimiento del presente reglamento técnico. (Numeral 6.2) | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Póliza de responsabilidad extracontractual. (Numeral 5.1.3) (numeral 2 del Artículo 2.2.2.6.1.1.3.1 Decreto 1073 de 2015). | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Póliza de Cumplimiento de las disposiciones legales. (Numeral 5.1.3) (numeral 2 del Artículo 2.2.2.6.1.1.3.1 Decreto 1073 de 2015). | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Documento soporte de calidad del gas. (Numeral 5.9.11) (Resolución CREG 071 de 1999) | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Documento soporte de odorización del gas. (Numeral 5.9.11) (Resolución CREG 100 de 2003) | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Certificado de existencia y Representación Legal. | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Registros de socialización, planes de entrenamiento y capacitación del Plan de contingencias (5.1.5). | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Plan de mantenimiento de la EDS que incluya las disposiciones de este reglamento. (5.1.6) | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Licencia de Construcción | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Últimos dos recibos de pago del servicio de gas natural ó contrato de suministro de gas (EDS´s virtuales). | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Prueba neumática con gas natural a la presión de servicio realizada cada 6 meses para verificar la ausencia de fugas de las tuberias, mangueras y componentes de la EDS. (ordinal ii, numeral 5.7.2). Solicitar el aporte de las dos ultimas pruebas. | [22 empty] | ¿Anexa copia?
| Listado de registro de ventas de GNCV del periodo comprendido entre ________________________________________. El cual deberá permitir identificar número de placa, fecha y hora de venta, valor de la venta y cantidad de suministro en (m3) e indicando la fuente de información. Se sugiere aportar listado en formato excel. | [22 empty] | ¿Anexa copia?
2.2 REQUISITOS TÉCNICOS
2.2.1 DISTANCIAS HORIZONTALES MINIMAS (numeral 5.1.8)
| ¿La EDS cumple con las siguientes distancias mínimas de seguridad? | [23 empty] | Distancia Mínima (m) |  |  |  | Distancia Medida (m) |  |  | CUMPLE
[25 empty] | A |  | B | C |  |  |  | SI | NO |  | NA
De compresores, bateria de almacenamiento y surtidores de GNV a:
| Construcción importante más proxima dentro de la misma propiedad | [23 empty] | 1.75 |  | 2.5 | 3
| Borde de la vía pública más cercana | [23 empty] | 1.5 |  | 2.5 | 3
| Cualquier línea de propiedad sobre la cual existan construcciones o sobre la cual se pueda llegar a construir, sin incluir el lado opuesto de una vía pública | [23 empty] | 1.75 |  | 2.5 | 3
| Vía Férrea más cercana | [23 empty] | 15 |  | 15 | 15
De Batería de Almacenamiento de Gas Natural Comprimido a:
| Tanques de Almacenamiento de Combustibles Líquidos | [23 empty] | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
De Surtidores de Gas Natural Comprimido a:
| Surtidores de Combustibles Líquidos | [23 empty] | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
Nota: A y B: Construidas antes del 2005-10-28. A = Hasta 4000 Litros; B=de 4001 - 10000 C: Construidas despues del 2005-10-28 o con capacidad mayor a 10,000 L
2.2.2 LA ZONA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN (numeral 5.2):
[22 empty] | SI | NO | N/A | Observaciones:
¿Cuenta con válvula de corte automático por sobrepresión y vacío, y sistema regulador trabajador – monitor, o, sistema de venteo y alivio de presión? (ii del numeral 5.2.1)
Esta ubicada en un lugar no inundable, donde no haya tráfico vehicular, al aire libre, encerrada en malla metálica u otro material incombustible, protegida de las inclemencias del clima mediante la instalación de una cubierta protectora. Esta condición también aplica cuando la Zona de Regulación y Medición se encuentre ubicada dentro de la Zona de Compresión. (numeral 5.2.2)
2.2.3 ZONA DE COMPRESIÓN (numeral 5.3)
[22 empty] | SI | NO | Observaciones:
¿El compresor cuenta con las instrucciones del fabricante sobre su instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento? (ordinal iii, numeral 5.3.2)
El compresor debe estar provisto de un rotulado claro y permanente, fácilmente accesible y de fácil lectura después de que el compresor haya sido instalado. El rotulado debe incluir la siguiente información: (numeral 5.3.3)
a) Nombre del fabricante o marca comercial.
b) Designación del modelo.
c) Número de serie, mes y año de fabricación.
d) Capacidad nominal a las condiciones de entrada establecidas (temperatura, presión y caudal (Unidades: °C, Mpa o bar, N m³/hr., respectivamente).
e) Velocidad de operación (Unidad: revoluciones por minuto).
f) Potencia de accionamiento (nominal) requerida, si el motor no es provisto como parte de la unidad de compresión. (Unidad: Kilovatios – kW o, Caballos de Fuerza – HP).
g) Presiones de suministro máximas y mínimas. (Unidad: psig, bar o MPa).
h) Número de etapas del equipo de compresión.
La zona cuenta con botón de corte de flujo identificado con la leyenda "PARADA DE EMERGENCIA" (numeral 5.6.6)
2.2.4 ZONA DE ALMACENAMIENTO (numeral 5.4)
[22 empty] | SI | NO | N/A | Observaciones:
| ¿Los dispositivos de alivio y válvulas disponen de una válvula de alivio por sobrepresión calibrada a una apertura al 10% mas de la presión de trabajo? (ordinal iv, numeral 5.4.1) (numeral 5.3, NTC 4820) | [23 empty] | Certificado de calibración |  |  |  |  | Presión de trabajo:
¿La batería de almacenamiento esta instalada al aire libre adecuadamente protegida de las inclemencias del clima? Si esta se ubica en recintos, estos estarán destinados exclusivamente para tal efecto, salvo cuando compartan el mismo recinto con los equipos de compresión y sus accesorios (ordinal v, numeral 5.4.1)
¿Se tiene instalado un sistema automático para detección de escapes de gas y fuego, que actúe cortando el flujo de combustible y acciona sistemas de extinción por agua, dióxido de carbono o polvo químico seco? (ordinal i, numeral 5.6.5) (numeral 15.4, NTC 4820) (>4000L)
La zona cuenta con botón de corte de flujo identificado con la leyenda "PARADA DE EMERGENCIA" (numeral 5.6.6)
BATERÍA DE ALMACENAMIENTO
Cantidad de cilindros que componen la batería de almacenamiento
| SERIE / ID |  |  |  |  | FECHA DE FABRICACIÓN | [6 empty] | MARCA | [5 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | Prueba periódica de cada cilindro de la batería de cilindros y de los módulos intercambiables del sistema de transporte. (i del numeral 5.7.2)
2.2.5 ZONA DE LLENADO (numeral 5.5)
¿La EDS cuenta con Personal Calificado para su operación? (ordinal i, numeral 5.5.2)
| OPERARIO 1 | [20 empty] | SI | NO | Observaciones:
| Nombre: | [15 empty] | Certificado de competencia laboral de entidad acreditada. | [6 empty] | ¿Anexa copia?
Identificación:
OPERARO 2
| Nombre: | [15 empty] | Certificado de competencia laboral de entidad acreditada. | [6 empty] | ¿Anexa copia?
Identificación:
[22 empty] | SI | NO | Observaciones:
| ¿Los surtidores cuentan con una válvula automática de corte de flujo u otro sistema de corte de flujo automático a la entrada o dentro de cada surtidor, que se active cuando el caudal de gas natural alcance un valor igual o superior al normal de operación más un diez por ciento (10%)? (literal b, ordinal viii, numeral 5.5.2) | [22 empty] | Certificado de calibración
| Las Islas de Surtidores en las que se ubican los equipos de llenado deben contar con avisos visibles, con las siguientes leyendas: (ordinal ix, numeral 5.5.2) (NTC 1461:1987 – primera actualización) | [6 empty] | a) Las palabras “No Fumar”.
b) “Precaución gas combustible a alta presión”.
c) “Detener el motor y apagar las luces durante el llenado y accionar el freno de estacionamiento o emergencia”.
d) “Prohibido el llenado en ausencia del operario”.
e) “Desalojar el vehículo y no ubicarse frente o cerca del cilindro de GNCV instalado en el vehículo, durante el llenado”.
f) “Apagar cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se encuentre abasteciendo el vehículo”.
VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE LLENADO* (ordinal vii, numeral 5.5.2)
* La verificación de la presion de llenado se realiza de acuerdo con el "procedimiento de verificacion de presión de suministro en surtidores o equipos de llenado de cilindros de GNCV" establecido por esta Superintendencia. Valores Máximos Permitidos: 206,9 bar + 2,5 % = 212,1 bar
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE PRESIONES DE SUMINISTRO DE GNCV
| 1 | Verificar y determinar la cantidad de mangueras a verificar.
| 2 | Esperar la llegada de vehículos que soliciten el llenado total del tanque y solicitarles el permiso correspondiente para hacer la verificación.
| 3 | Utilizar un manometro calibrado, con certificado de calibración vigente
| 4 | Verificar el acople correcto entre los acoples del surtidor, del manometro y del vehiculo
| 5 | Verificar el ajuste incial del manometro en ceros e indicar a los presentes en que unidades se tomará el registro de la presión de llenado en BAR
| 6 | Tomar el registro fotográfico de la lectura del manometro al finalizar el llenado y anotarlo en el acta. (Se podrá en todo caso realizar un registro fotográfico y/o fílmico como soporte)
Registro de las verificaciones realizadas:
|  |  | N° |  | PLACA |  | ISLA |  |  | SURTIDOR |  |  |  |  | MANGUERA |  |  |  |  | LECTURA PRESIÓN (bar) | [5 empty] | CUMPLE
[26 empty] | SI |  | NO
1
|  |  | 2 | 2
|  |  | 3 | 3
|  |  | 4 | 4
Nota: Quién atendió la visita deja constancia que los surtidores y mangueras que suministran GNCV y que fueron sometidas a verificación se encuentran en servicio en el momento de la diligencia: SI _____ NO______
1) ¿Las mediciones se realizaron en vehículos que solicitaron el llenado total del tanque, conforme al procedimiento descrito? SI ____ NO ____
2) En caso de resultar mediciones por fuera del rango de tolerancia, deberán realizarse los ajustes necesarios y remitir, dentro de los próximos 3 días hábiles, a la SIC el soporte de la calibración de las mangueras con el respectivo certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados.
2.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - SICOM GNCV
| IDROM | [6 empty] | DESCRIPCIÓN | [10 empty] | SUMINISTRA SERVICIO |  |  |  |  | CUMPLE |  | Observaciones
[19 empty] | SI |  | NO |  |  | SI | NO
| 140000003BD3FF06 | [6 empty] | Corresponde a la placa LYB 782, habilitado hasta 2023-06-06 | [17 empty] | #3
| 1800000041FC9A06 | [6 empty] | Corresponde a la placa BFH 679, deshabilitado desde 2010-02-09 | [17 empty] | #1
| FF0000007486A406 | [6 empty] | Corresponde a la placa KHO 184, deshabilitado desde 2019-04-25 | [17 empty] | #12
| F7000000411EBA06 | [6 empty] | No registrado | [17 empty] | #2
| 9B0000005BD96106 | [6 empty] | Corresponde a la placa SIA 648, habilitado hasta 2023-06-06 | [17 empty] | #4
| 730000005BF9F906 | [6 empty] | Corresponde a la placa VEB 435, deshabilitado desde 2011-02-19 | [17 empty] | #5
| FF00000074916206 | [6 empty] | Corresponde a la placa SFI 203, deshabilitado desde 2019-04-24 | [17 empty] | #15
| BE0000005BCD0606 | [6 empty] | No registrado | [17 empty] | #6
| 2700000059B63406 | [6 empty] | Corresponde a la placa CBN 663, deshabilitado desde 2017-04-28 | [17 empty] | #11
| 77000000747B4106 | [6 empty] | Corresponde a la placa SGL 933, deshabilitado desde 2019-04-25 | [17 empty] | #13
| FB0000007295E906 | [6 empty] | No registrado | [17 empty] | #9
| FA000000747E7706 | [6 empty] | Corresponde a la placa MMP 810, habilitado hasta 2023-06-06 | [17 empty] | #14
Nota 1: La documentación aquí relacionada y el registro fotográfico serán sometidos al análisis correspondiente frente a los requisitos de la Resolución referida. La documentación pendiente deberá ser allegada dentro de los 3 días hábiles siguientes a la verificación, dirigida al Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Reglamentos Técnicos de esta Superintendencia mediante correo electrónico a contactenos@sic.gov.co; citando en el asunto el número de radicación correspondiente que se refiere en la credencial de inspección y los encabezados de la presente acta.
Nota 2: El registro fotográfico tomado durante la visita, quedará disponible en la consulta pública de la Superintendencia de Industria y Comercio para consulta por las partes interesadas, a través de la página web www.sic.gov.co/Consulte el Estado de su Trámite.
3. | OBSERVACIONES
3.1 OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
3.2 OBSERVACIONES DE QUIÉN ATENDIÓ LA VISITA EN LA EDS
4. CONSTANCIAS:
4.1 |  | Se dejó fotocopia del acta de verificación a la EDS. | [29 empty] | SI |  | NO
4.2 |  | Se tomó registro fotográfico o fílmico. | [29 empty] | SI |  | NO
Una vez leída y socializada la presentes acta, para constancia de aprobación se firma y diligencia por parte que quienes en ella intervinieron, siendo las ______ horas, ______ minutos, del día ______ del mes de __________________ del año _________.
Por parte de la EDS.
Nombre | [21 empty] | Nombre
Cargo | [21 empty] | Cargo
C.C. | [21 empty] | C.C.
Firma | [21 empty] | Firma
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Nombre | [21 empty] | Nombre
C.C. | [21 empty] | C.C.
Firma | [21 empty] | Firma
Nombre | [21 empty] | Nombre
C.C. | [21 empty] | C.C.
Firma | [21 empty] | Firma
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas . Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/r/R9eHieehAr o capturando el código QR con su dispositivo móvil.

## EDS DE GNVC (2)
[12 empty] | GRUPO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS TÉCNICOS | [20 empty] | 6101
ACTA DE VERIFICACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) QUE SUMINISTRAN GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO VEHICULAR (GNCV)
1. INFORMACIÓN GENERAL
CIUDAD | [17 empty] | FECHA | [10 empty] | HORA DE INICIO
ESTACIÓN DE SERVICIO (NOMBRE COMERCIAL) | [22 empty] | DIRECCIÓN
BANDERA | [7 empty] | CÓDIGO SICOM | [9 empty] | E.S.P QUE SUMINISTRA GAS A LA EDS
TELÉFONO | [17 empty] | CORREO ELECTRÓNICO
RAZÓN SOCIAL SOCIEDAD PROPIETARIA Y/O NOMBRE PERSONA NATURAL PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | [29 empty] | NIT/CC
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIF. JUDICIAL | [18 empty] | DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL | [10 empty] | CIUDAD NOTIF.JUDICIAL
NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA | [26 empty] | CC
CARGO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA
IDENTIFICACIÓN PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NOMBRE | [26 empty] | CC
NOMBRE | [26 empty] | CC
NOMBRE | [26 empty] | CC
En la ciudad, dirección y fecha citadas, se hicieron presentes los profesionales de la Superintendencia de Industria y Comercio antes mencionados, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la Resolución 40278 de 2017, modificada por la Resoluciones 40302 de 2018 y 40400 de 2022, del Ministerio de Minas y Energía, por la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Natural Comprimido para Uso Vehicular, la Resolución 40279 de 2017, modificada por la Resolución 40303 de 2018, del Ministerio de Minas y Energía por la cual se implementa en el Sistema de Información de Combustibles SICOM, el módulo de información de gas natural comprimido para uso vehicular, GNCV, y en concordancia con la Resolución 31183 de 2018. Lo anterior se realiza en cumplimiento de las funciones otorgadas a esta Superintendencia por la Ley 1480 de 2011 y los Decretos 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022, y Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015.
1.1 EQUIPOS A UTILIZAR
CINTA MÉTRICA |  |  |  |  | MARCA: | [7 empty] | SERIE: | [6 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRACION No | [8 empty] | FECHA DE CALIBRACION:
MANÓMETRO |  |  |  |  | MARCA: | [7 empty] | SERIE: | [6 empty] | CERTIFICADO DE CALIBRACION No | [8 empty] | FECHA DE CALIBRACION:
1.2 CAPACIDAD DE LA EDS
FECHA CONSTRUCCIÓN DE LA EDS, SEGÚN LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ANEXA: | [14 empty] | NUMERO DE MANGUERAS TOTAL: | [12 empty] | CAPACIDAD HIDRÁULICA TOTAL (L):
NUMERO DE MANGUERAS GNCV:
2. | REVISIÓN CONFORME A REGLAMENTO TÉCNICO
2.1 DOCUMENTOS
| ¿La EDS cuenta con la siguiente documentación? | [22 empty] | SI | NO | Observaciones:
| Certificado de inspección vigente de la EDS, sobre el cumplimiento del presente reglamento técnico. (Numeral 6.2) | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Póliza de responsabilidad extracontractual. (Numeral 5.1.3) (numeral 2 del Artículo 2.2.2.6.1.1.3.1 Decreto 1073 de 2015). | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Póliza de Cumplimiento de las disposiciones legales. (Numeral 5.1.3) (numeral 2 del Artículo 2.2.2.6.1.1.3.1 Decreto 1073 de 2015). | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Documento soporte de calidad del gas. (Numeral 5.9.11) (Resolución CREG 071 de 1999) | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Documento soporte de odorización del gas. (Numeral 5.9.11) (Resolución CREG 100 de 2003) | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Certificado de existencia y Representación Legal. | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Registros de socialización, planes de entrenamiento y capacitación del Plan de contingencias (5.1.5). | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Plan de mantenimiento de la EDS que incluya las disposiciones de este reglamento. (5.1.6) | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Licencia de Construcción | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Últimos dos recibos de pago del servicio de gas natural ó contrato de suministro de gas (EDS´s virtuales). | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Prueba neumática con gas natural a la presión de servicio realizada cada 6 meses para verificar la ausencia de fugas de las tuberias, mangueras y componentes de la EDS. (ordinal ii, numeral 5.7.2). Solicitar el aporte de las dos ultimas pruebas. | [24 empty] | ¿Anexa copia?
| Listado de registro de ventas de GNCV del periodo comprendido entre ________________________________________. El cual deberá permitir identificar número de placa, fecha y hora de venta, valor de la venta y cantidad de suministro en (m3) e indicando la fuente de información. Se sugiere aportar listado en formato excel. | [24 empty] | ¿Anexa copia?
2.2 REQUISITOS TÉCNICOS
2.2.1 DISTANCIAS HORIZONTALES MINIMAS (numeral 5.1.8)
| ¿La EDS cumple con las siguientes distancias mínimas de seguridad? | [25 empty] | Distancia Mínima (m) |  |  |  | Distancia Medida (m) |  |  | CUMPLE
[27 empty] | A |  | B | C |  |  |  | SI | NO |  | NA
De compresores, bateria de almacenamiento y surtidores de GNV a:
| Construcción importante más proxima dentro de la misma propiedad | [25 empty] | 1.75 |  | 2.5 | 3
| Borde de la vía pública más cercana | [25 empty] | 1.5 |  | 2.5 | 3
| Cualquier línea de propiedad sobre la cual existan construcciones o sobre la cual se pueda llegar a construir, sin incluir el lado opuesto de una vía pública | [25 empty] | 1.75 |  | 2.5 | 3
| Vía Férrea más cercana | [25 empty] | 15 |  | 15 | 15
De Batería de Almacenamiento de Gas Natural Comprimido a:
| Tanques de Almacenamiento de Combustibles Líquidos | [25 empty] | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
De Surtidores de Gas Natural Comprimido a:
| Surtidores de Combustibles Líquidos | [25 empty] | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
Nota: A y B: Construidas antes del 2005-10-28. A = Hasta 4000 Litros; B=de 4001 - 10000 C: Construidas despues del 2005-10-28 o con capacidad mayor a 10,000 L
2.2.2 LA ZONA DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN (numeral 5.2):
[24 empty] | SI | NO | N/A | Observaciones:
¿Cuenta con válvula de corte automático por sobrepresión y vacío, y sistema regulador trabajador – monitor, o, sistema de venteo y alivio de presión? (ii del numeral 5.2.1)
Esta ubicada en un lugar no inundable, donde no haya tráfico vehicular, al aire libre, encerrada en malla metálica u otro material incombustible, protegida de las inclemencias del clima mediante la instalación de una cubierta protectora. Esta condición también aplica cuando la Zona de Regulación y Medición se encuentre ubicada dentro de la Zona de Compresión. (numeral 5.2.2)
2.2.3 ZONA DE COMPRESIÓN (numeral 5.3)
[24 empty] | SI | NO | Observaciones:
¿El compresor cuenta con las instrucciones del fabricante sobre su instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento? (ordinal iii, numeral 5.3.2)
El compresor debe estar provisto de un rotulado claro y permanente, fácilmente accesible y de fácil lectura después de que el compresor haya sido instalado. El rotulado debe incluir la siguiente información: (numeral 5.3.3)
a) Nombre del fabricante o marca comercial.
b) Designación del modelo.
c) Número de serie, mes y año de fabricación.
d) Capacidad nominal a las condiciones de entrada establecidas (temperatura, presión y caudal (Unidades: °C, Mpa o bar, N m³/hr., respectivamente).
e) Velocidad de operación (Unidad: revoluciones por minuto).
f) Potencia de accionamiento (nominal) requerida, si el motor no es provisto como parte de la unidad de compresión. (Unidad: Kilovatios – kW o, Caballos de Fuerza – HP).
g) Presiones de suministro máximas y mínimas. (Unidad: psig, bar o MPa).
h) Número de etapas del equipo de compresión.
La zona cuenta con botón de corte de flujo identificado con la leyenda "PARADA DE EMERGENCIA" (numeral 5.6.6)
2.2.4 ZONA DE ALMACENAMIENTO (numeral 5.4)
[24 empty] | SI | NO | N/A | Observaciones:
| ¿Los dispositivos de alivio y válvulas disponen de una válvula de alivio por sobrepresión calibrada a una apertura al 10% mas de la presión de trabajo? (ordinal iv, numeral 5.4.1) (numeral 5.3, NTC 4820) | [25 empty] | Certificado de calibración |  |  |  |  | Presión de trabajo:
¿La batería de almacenamiento esta instalada al aire libre adecuadamente protegida de las inclemencias del clima? Si esta se ubica en recintos, estos estarán destinados exclusivamente para tal efecto, salvo cuando compartan el mismo recinto con los equipos de compresión y sus accesorios (ordinal v, numeral 5.4.1)
¿Se tiene instalado un sistema automático para detección de escapes de gas y fuego, que actúe cortando el flujo de combustible y acciona sistemas de extinción por agua, dióxido de carbono o polvo químico seco? (ordinal i, numeral 5.6.5) (numeral 15.4, NTC 4820) (>4000L)
La zona cuenta con botón de corte de flujo identificado con la leyenda "PARADA DE EMERGENCIA" (numeral 5.6.6)
BATERÍA DE ALMACENAMIENTO
Cantidad de cilindros que componen la batería de almacenamiento
| SERIE / ID | [5 empty] | FECHA DE FABRICACIÓN | [6 empty] | MARCA | [6 empty] | CAPACIDAD |  |  |  |  | Prueba periódica de cada cilindro de la batería de cilindros y de los módulos intercambiables del sistema de transporte. (i del numeral 5.7.2)
2.2.5 ZONA DE LLENADO (numeral 5.5)
¿La EDS cuenta con Personal Calificado para su operación? (ordinal i, numeral 5.5.2)
| OPERARIO 1 | [22 empty] | SI | NO | Observaciones:
| Nombre: | [17 empty] | Certificado de competencia laboral de entidad acreditada. | [6 empty] | ¿Anexa copia?
Identificación:
OPERARO 2
| Nombre: | [17 empty] | Certificado de competencia laboral de entidad acreditada. | [6 empty] | ¿Anexa copia?
Identificación:
[24 empty] | SI | NO | Observaciones:
| ¿Los surtidores cuentan con una válvula automática de corte de flujo u otro sistema de corte de flujo automático a la entrada o dentro de cada surtidor, que se active cuando el caudal de gas natural alcance un valor igual o superior al normal de operación más un diez por ciento (10%)? (literal b, ordinal viii, numeral 5.5.2) | [24 empty] | Certificado de calibración
| Las Islas de Surtidores en las que se ubican los equipos de llenado deben contar con avisos visibles, con las siguientes leyendas: (ordinal ix, numeral 5.5.2) (NTC 1461:1987 – primera actualización) | [7 empty] | a) Las palabras “No Fumar”.
b) “Precaución gas combustible a alta presión”.
c) “Detener el motor y apagar las luces durante el llenado y accionar el freno de estacionamiento o emergencia”.
d) “Prohibido el llenado en ausencia del operario”.
e) “Desalojar el vehículo y no ubicarse frente o cerca del cilindro de GNCV instalado en el vehículo, durante el llenado”.
f) “Apagar cualquier dispositivo electrónico o eléctrico mientras se encuentre abasteciendo el vehículo”.
VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE LLENADO* (ordinal vii, numeral 5.5.2)
* La verificación de la presion de llenado se realiza de acuerdo con el "procedimiento de verificacion de presión de suministro en surtidores o equipos de llenado de cilindros de GNCV" establecido por esta Superintendencia. Valores Máximos Permitidos: 206,9 bar + 2,5 % = 212,1 bar
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE PRESIONES DE SUMINISTRO DE GNCV
| 1 | Verificar y determinar la cantidad de mangueras a verificar.
| 2 | Esperar la llegada de vehículos que soliciten el llenado total del tanque y solicitarles el permiso correspondiente para hacer la verificación.
| 3 | Utilizar un manometro calibrado, con certificado de calibración vigente
| 4 | Verificar el acople correcto entre los acoples del surtidor, del manometro y del vehiculo
| 5 | Verificar el ajuste incial del manometro en ceros e indicar a los presentes en que unidades se tomará el registro de la presión de llenado en BAR
| 6 | Tomar el registro fotográfico de la lectura del manometro al finalizar el llenado y anotarlo en el acta. (Se podrá en todo caso realizar un registro fotográfico y/o fílmico como soporte)
Registro de las verificaciones realizadas:
|  |  | N° |  | PLACA |  |  | ISLA |  |  | SURTIDOR |  |  |  |  | MANGUERA | [5 empty] | LECTURA PRESIÓN (bar) | [5 empty] | CUMPLE
[28 empty] | SI |  | NO
1
|  |  | 2 | 2
|  |  | 3 | 3
|  |  | 4 | 4
Nota 1: Quién atendió la visita deja constancia que los surtidores y mangueras que suministran GNCV y que fueron sometidas a verificación se encuentran en servicio en el momento de la diligencia: SI _____ NO______
1) ¿Las mediciones se realizaron en vehículos que solicitaron el llenado total del tanque, conforme al procedimiento descrito? SI ____ NO ____
2) En caso de resultar mediciones por fuera del rango de tolerancia, deberán realizarse los ajustes necesarios y remitir, dentro de los próximos 3 días hábiles, a la SIC el soporte de la calibración de las mangueras con el respectivo certificado de calibración de los instrumentos de medición utilizados.
2.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - SICOM GNCV
| IDROM |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN | [10 empty] | VERIFICADO SICOM |  |  |  |  | SUMINISTRA SERVICIO |  |  |  | CUMPLE |  | Observaciones
[17 empty] | SI |  |  | NO |  | SI |  | NO |  | SI | NO
| 140000003BD3FF06 |  |  |  |  | Corresponde a la placa LYB 782, habilitado hasta 2023-06-06 | [21 empty] | #3
| 1800000041FC9A06 |  |  |  |  | Corresponde a la placa BFH 679, deshabilitado desde 2010-02-09 | [21 empty] | #1
| FF0000007486A406 |  |  |  |  | Corresponde a la placa KHO 184, deshabilitado desde 2019-04-25 | [21 empty] | #12
| F7000000411EBA06 |  |  |  |  | No registrado | [21 empty] | #2
| 9B0000005BD96106 |  |  |  |  | Corresponde a la placa SIA 648, habilitado hasta 2023-06-06 | [21 empty] | #4
| 730000005BF9F906 |  |  |  |  | Corresponde a la placa VEB 435, deshabilitado desde 2011-02-19 | [21 empty] | #5
| FF00000074916206 |  |  |  |  | Corresponde a la placa SFI 203, deshabilitado desde 2019-04-24 | [21 empty] | #15
| BE0000005BCD0606 |  |  |  |  | No registrado | [21 empty] | #6
| 2700000059B63406 |  |  |  |  | Corresponde a la placa CBN 663, deshabilitado desde 2017-04-28 | [21 empty] | #11
| 77000000747B4106 |  |  |  |  | Corresponde a la placa SGL 933, deshabilitado desde 2019-04-25 | [21 empty] | #13
| FB0000007295E906 |  |  |  |  | No registrado | [21 empty] | #9
| FA000000747E7706 |  |  |  |  | Corresponde a la placa MMP 810, habilitado hasta 2023-06-06 | [21 empty] | #14
Nota 2: La verificación en SICOM de cada uno de los dispositivos de identificación vehicular se hace al momento de la visita y en presencia de quien atiende la visita.
Nota 3: La documentación aquí relacionada y el registro fotográfico serán sometidos al análisis correspondiente frente a los requisitos de la Resolución referida. La documentación pendiente deberá ser allegada dentro de los 3 días hábiles siguientes a la verificación, dirigida al Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Reglamentos Técnicos de esta Superintendencia y radicarse al correo contactenos@sic.gov.co; citando en el asunto el número de radicación correspondiente que se refiere en la credencial de inspección y los encabezados de la presente acta. Dado que la información debe ser de acceso permanente, con el fin que se permita verificar la trazabilidad de las evidencias y material probatorio aportado sin que este pueda ser alterado, no deben ser enviados o aportados enlaces o links de descarga de almacenamiento en la nube.
Nota 4: El registro fotográfico tomado durante la visita, quedará disponible en la consulta pública de la Superintendencia de Industria y Comercio para consulta por las partes interesadas, a través de la página web www.sic.gov.co - Consulte el Estado de su Trámite.
3. | OBSERVACIONES
3.1 OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
3.2 OBSERVACIONES DE QUIÉN ATENDIÓ LA VISITA EN LA EDS
4. CONSTANCIAS:
4.1 |  | Se dejó fotocopia del acta de verificación a la EDS. | [31 empty] | SI |  | NO
4.2 |  | Se tomó registro fotográfico o fílmico. | [31 empty] | SI |  | NO
Una vez leída y socializada la presentes acta, para constancia de aprobación se firma y diligencia por parte que quienes en ella intervinieron, siendo las ______ horas, ______ minutos, del día ______ del mes de __________________ del año _________.
Por parte de la EDS.
Nombre | [23 empty] | Nombre
Cargo | [23 empty] | Cargo
C.C. | [23 empty] | C.C.
Firma | [23 empty] | Firma
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Nombre | [23 empty] | Nombre
C.C. | [23 empty] | C.C.
Firma | [23 empty] | Firma
Nombre | [23 empty] | Nombre
C.C. | [23 empty] | C.C.
Firma | [23 empty] | Firma
POLÍTICA DE USO DE DATOS: Declaro que he sido informado que la Superintendencia de Industria y Comercio es el responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través del diligenciamiento del presente formulario y que he leído las Políticas de Tratamiento de Datos Personales disponibles en el sitio web https://www.sic.gov.co/politicas . Por ello, consiento y autorizo de manera previa, expresa e inequívoca que mis datos personales sean tratados con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas, entre las que se encuentran el informarme sobre eventos organizados por la Entidad, los servicios que prestamos, las publicaciones que elaboramos y para solicitarme que evalúe la calidad de los servicios prestados. Igualmente, queda autorizada la grabación de imágenes o cualquier otro registro que sirvan de soporte y evidencia de los eventos realizados. Como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos mediante solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co.
Finalizada la visita lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta para medir su satisfacción, ingresando al siguiente link: https://forms.office.com/r/R9eHieehAr o capturando el código QR con su dispositivo móvil.